Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на проектирование и монтаж системы

автоматической пожарной сигнализации

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Наименование и расположение объекта.

Объект – Стадион «Чайка», расположенное по адресу: г. Самара,                                                п. Управленческий, ул. С. Лазо.

Цель и назначение проектирования.

Проектирование должно выполняться с целью выполнения и согласования рабочей документации на проведение монтажных и пуско-наладочных работ ПС в здании.

Основание для проведения работ.

Основанием для начала производства работ является:

Проект  на выполнение  работ.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Перечень выполняемых работ.

На объекте должны быть выполнены следующие работы:

Предпроектное обследование объекта.

Разработка и согласование задания на проектирование.

Разработка рабочего проекта ПС, его согласование и утверждение.

Требования к выполнению рабочего проекта.

1. Разрабатываемая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП 11-01-95.

2. В состав рабочего проекта должны входить:

- пояснительная записка с техническим описанием ПС;

- спецификация, структурная (скелетная) схема, поэтажные планы размещения элементов, схемы электрических соединений, схемы прокладки линий с указанием мест размещения основных технических средств, выделенных помещений, кабельных шахт.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ                                   ДОКУМЕНТОВ.

При разработке рабочего проекта ПС руководствоваться:

Утвержденные и согласованные архитектурно-строительные чертежи здания с экспликацией помещений;

РД 78.145-93, «Руководящий нормативный документ. Системы и комплексы охранной сигнализации. Нормы проектирования.»;

ПУЭ-98 «Правила устройства электроустановок»;

СНиП 2.04.09.84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

РД 78.36.001-99 «Обозначения условные графические элементов систем».

НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"

СНиП 2.08.02.-89 Пособие по проектированию общественных зданий и сооружений

НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"

НБП 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПС.

Требования по условиям эксплуатации.

Оборудование ПС, устанавливаемое в помещениях объекта должно быть устойчивым к внешним воздействиям в нормальных условиях (температура около +20°С, влажность до 95% без конденсации).

Требования к безопасности.

При выполнении работы должно быть обеспечено выполнение следующих требований:

При эксплуатации устанавливаемое оборудование и сети систем должны быть безопасны.

Устройства устанавливаемых на территории объекта технических средств должны быть безвредны для здоровья людей, имеющих доступ на территорию объекта.

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87 быть заземлено на устройстве заземления, выполненном в соответствии со СНиП 3.05.06-85, ПУЭ 98.

Требования к продолжительности непрерывной работы.

Системы ПС должны функционировать круглосуточно.

Требования к электропитанию.

Система электропитания должна обеспечивать бесперебойную (от двух независимых источников электропитания, либо с автоматическим переключением на питание от аккумуляторных батарей) подачу напряжения на систему пожарной сигнализации, которая относится к потребителям 1-й категории. Она должна быть выполнена в соответствии с требованиями правил устройств электроустановок (ПУЭ). Емкость резервной батареи должна обеспечивать питание технических средств системы пожарной сигнализации в течение одних суток в дежурном режиме и не менее трех часов в режиме «ПОЖАР».

Питание БП осуществляется от выделенной электросети (выделенных щитов электропитания или свободной группы на щите дежурного освещения, см. ВН 25.09.68-85 г.) через специальные электрические розетки.

Общие технические требования.

Технические требования по ГОСТ 12997-84.

Требования по монтажу.

Требования по монтажу ПС - в соответствии с РД 78.145-93.

Слаботочные кабельные линии ПС должны быть проложены по коридорам - в слаботочных лотках (электромонтажных коробах), гофрированных трубах, отстоящих от лотков силовых линий на расстояние не менее 0,5м, и по слаботочному стояку - в трубах. Для кабельных линий ПС должен быть выделен отдельный лоток.

Разводка кабельных линий по помещениям должна производиться в пластиковых или металлических трубах, допускается использование металлорукава. Разводка кабельных линий по помещениям, определенным с точки зрения защиты информации как выделенные, должна производиться в металлических трубах с заземлением.

Силовые питающие линии ПС должны быть проложены по коридорам - в лотке электропитания.

Прокладка кабельных линий и установка оборудования должны проводится с наименьшим ущербом для дизайна помещений.

Линии СОУЭ должны быть проложены в металлорукаве.

Система должна быть выполнена в соответствии с действующими законодательными нормативными и пр. документами.

КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ И КАБЕЛЕПРОВОДЫ.

Линейная часть должна быть выполнена в соответствии с требованиями РД 78.145-93. по возможности использовать имеющие на объекте закладные устройства. Для размещения пультов управления, контрольных панелей, расширителей, КРТН, БКТ и пр. должны быть предусмотрены места их установки на объекте (ниши, шкафы), обеспечивающие ограничение доступа посторонних лиц к аппаратуре системы автоматической пожарной сигнализации.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ РАБОТЫ.

Работа принимается комиссией с участием представителей Заказчика и исполнителей.

Комиссии представляются:

- утвержденное ТЗ на работу;

- утвержденный рабочий проект ПС;

- исполнительную документацию.

Подрядчик  обязуется предъявить инспектирующим органам комплекс работ по монтажу ПС для оформления соответствующих актов о приемке работ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

Отдельные пункты настоящего Задания на проектирование и монтаж могут уточняться и дополняться по согласованию сторон.